SL

中华人民共和国水利行业标准

SL  XXX-201X

小型水轮发电机组启动试验规程

Code of Small hydro-generator unit-test procedures

（征求意见稿）

请将你们发现的有关专利的内容和支持性文件随意见一并返回

201X-XX-XX 发布

201X-XX-XX 实施

中华人民共和国水利部  发布

目  次

前  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 总则	1

4 试运行条件	1

5 试运行前的检查	2

5.1 厂房及变电站	2

5.2 机组进出水系统	2

5.3 水轮机	2

5.4 水轮机调节系统	3

5.5 水轮发电机(以下简称发电机)	3

5.6 励磁调节系统	4

5.7 辅助系统	4

5.8 电气设备	4

5.9 消防系统	6

6 充水检查	6

6.1 准备	6

6.2 尾水管	6

6.3 压力管道和蜗壳	7

6.4 充水平压后的检查和调试	7

7 机组空载试运行	7

7.1 启动前的准备	7

7.2 机械检查	8

7.3 带电试验	12

8 机组并列及负荷试验	16

8.1 并列	16

8.2 带负荷	16

8.3 甩负荷	16

8.4 72h带负荷连续试运行及30d考核试运行	17

9 交接与投入商业运行	18

9.1 交接	18

9.2 商业运行	18

附录A（资料性附录）水轮发电机组甩负荷实验记录表格式	19

参考文献	20

# 前  言

本标准根据水利部水利行业标准制修计划，按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》的要求，编制本标准。

本标准共9章，主要技术内容有试运行的条件、试运行前的检查、充水试验、空载试验、并列及负荷试验、交接与投入商业运行等六部分。

本标准为全文推荐。

本标准批准部门：中华人民共和国水利部

本标准主持机构：水利部农村水电及电气化发展局

本标准解释单位：水利部农村水电及电气化发展局

本标准主编单位：中国水利水电科学研究院天津水利电力机电研究所

本标准出版、发行单位：中国水利水电出版社

本标准主要起草人：苏九逵、郭  江、贾彦博、郭家军、陈服军、王学文、李景林、金鑫、陈桂珠、杜阿秋。

本标准技术内容审查人：

本标准体例格式审查人：

小型水轮发电机组启动试验规程

# 范围

本规程规定了单机容量为15MW以下且转轮直径为3.3m及以下的小型水轮发电机组启动试运行试验的内容、程序和要求。

本规程适用于小型反击式、冲击式、贯流式水轮发电机组及相关机电设备的启动试运行试验和交接验收。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8564 水轮发电机组安装技术规范      中国葛洲坝集团公司、中国水利水电建设集团

SL 168 小型水电站建设工程验收规程       水利部农村电气化研究所

GB/50872 水电工程设计防火规范           水电水利规划设计总院

总则

## 技术要求

3.1.1 应在小型水轮发电机组（以下简称机组）及相关机电设备安装完工并检验合格后进行启动试运行试验(以下简称“试运行”）。与运行管理单位正式办理交接手续，方可投入系统并网运行。

3.1.2  应对机组启动试运行过程中出现的问题和存在的缺陷进行处理和消除。

3.1.3  机组的各种继电保护装置、自动控制、测量仪器等装置和设备，以及与机组运行有关的电气一、二次回路，机械、电气设备等，应根据规程要求试验合格。

## 其他要求

机组试运行期间应充分考虑上、下游水位变动对边坡稳定及库区河道周围环境和植被生态的影响；提前疏导库区上、下游的船只和人员，避免发生意外情况。

# 试运行条件

## 准备条件

4.1.1 大坝监测、水库调度、水情预报系统、试运行相关部位与指挥部、电网调度及光纤通讯联络应畅通。

4.1.2  试运行前应投入排风、给排水系统及观测设施。

4.1.3  进人孔、闷头等应可靠封堵。

4.1.4  设备的永久标识配备齐全，编号准确，开关操作方向和位置已标明。

4.1.5  试运行前应对机组及有关辅助系统进行全面清理，并检查安装质量合格。

4.1.6  试运行部位与施工部位应进行隔离，试运行设备和部位应有相应的安全标志、临时安全通道、护栏、警戒线。

4.1.7  试运行所需的相关图纸、资料配备完整，操作票、工作票、相关记录表格准备就绪。

4.1.8  试运行所需的安全用具、工器具、仪器仪表备齐到位，并检验合格。

4.1.9  试运行组织机构组建完毕，各部位工作人员挂牌上岗，分工明确。运行人员经过岗前培训。

4.1.10  试运行大纲编制完成，安全技术保障措施齐全，准备就绪。

## 设备要求

4.2.1  输水及尾水系统闸门、阀门应试验合格，并处于关闭位置。

4.2.2  水轮机、发电机及其他有关附属设备应处于随时启动状态。

试运行前的检查

## 厂房及变电站

5.1.1  环境卫生清扫干净，无障碍物。

5.1.2  配备足够的消防器材。

## 机组进出水系统

5.2.1  进水口拦污栅、闸门、压力管道等进水部件及其启闭设备已安装调试完工，清理干净，检验合格。传输信号正确，并已投入使用。

5.2.2  进水部件启闭设备均处在关闭状态。

5.2.3  蜗壳、转轮室、尾水管安装完工，检验合格。

5.2.4  尾水闸门及其启闭装置安装完工，检验合格，闸门处于关闭状态。

5.2.5  机组检修排水阀处于关闭位置。

5.2.6  电站上下游水位测量系统安装调试合格，水位信号远传正确，并已投自动。

## 水轮机

5.3.1  水轮机转轮及相关部件已安装完工检验合格，施工记录完整。

5.3.2  顶盖排水设备安装完工，检验合格，处于自动工作状态。

5.3.3  主轴检修密封无渗漏，调整工作密封水压至设计规定值。贯流式水轮机的转轮室、内椎体与内、外导环及壳体等各过流部件之间的密封无渗漏。冲击式水轮机机壳严密性耐压试验合格，无渗漏。

5.3.4  水导轴承润滑冷却系统已检查合格，橡胶轴承冷却水管常开（机组投入商业运行后关）、油轴承油位正常、温度传感器整定值符合设计要求。

5.3.5  导水机构已安装完工检验合格。导叶关闭，接力器锁定投入。剪断销剪断信号及其他导叶保护装置检查试验合格。

5.3.6  冲击式水轮机折向器中心与喷嘴中心应一致，偏差符合设计要求。各喷嘴的喷针行程应同步，其偏差不应大于设计行程的2％。折向器动作应同步。

5.3.7  油、气、水管路连接良好，无渗漏。各测压、测流、测温、摆度、振动传感器等表计和传感器均已经过校验合格，安装完工，指示正确。

5.3.8  尾水射流补气装置已安装完工并处于关闭状态、在确认尾水不会倒灌的前提下，水轮机大轴自然补气阀开启状态。

## 水轮机调节系统

5.4.1  调速系统各设备、油气管路及附件已安装完工，无渗漏。过速限制器已调试合格其控制元件投自动。各部表计、阀门、自动化元件均已整定符合设计要求并已投自动。

5.4.2  油压装置已投入自动：油压、油位正常；油泵在工作压力下运行正常，无异常振动和发热。集油槽油位信号器指示正常。高压补气装置手动、自动切换阀灵活可靠并已切自动。漏油装置手动、自动调试合格已投自动。

5.4.3  调速系统的机械/液压调速器（以下简称机调）飞摆转动正常；机械—电气/液压调速器（以下简称电调）机电联调毕，电液转换器或伺服阀工作正常。

5.4.4  调速器锁定装置调试合格，信号指示正确，从充水检查开始所有的机组停机状态锁定均投入，不可拔出，开机时锁定先拔出。

5.4.5  调节系统调试完工，符合GB/T 8564设计和制造相关技术文件要求，并要求如下：

a） 机调柜、接力器和导水机构的开/关协调、灵活、平稳、可靠。导叶实际开度、接力器实际行程、机调柜上的导叶指示开度及轴流机组桨叶转角指示四者一致；

b） 导叶紧急关闭时间、事故关闭时间、分段关闭时间已整定并记录；

c） 无水工况下自动开停机时间已调试并记录；双调机组应模拟各种水头的导叶开度和桨叶转角的协联关系。

5.4.6  对调速器自动操作系统进行模拟试验，检查自动开机、停机和事故停机各种运行程序的准确性和可靠性。调速系统已具备手/自动开机条件。

5.4.7  冲击式机组的调节结构安装检验合格动作灵活。喷嘴及其接力器经过严密性耐压试验合格无渗漏。喷嘴及其接力器在16%额定工作压力下动作灵活。在接力器关闭腔通入额定工作压力时喷针头与喷嘴无渗漏。调速器开度与喷针行程、喷针行程与折向器开口协调一致，符合设计要求。做紧急停机模拟试验，记录喷针和折向器自全开到全关的动作时间，其数值应符合设计要求。

5.4.8  测速装置安装完毕检验合格，继电器接点已按要求初步整定。

## 水轮发电机(以下简称发电机)

5.5.1  发电机整体已安装完工，试验和检验合格，记录完整。贯流式发电机各过流部件之间（包括：定子基座与管形座内壳体、冷却套等）和各分瓣部件法兰面密封均已检验合格，符合规定。按图纸要求完成设备部件的接地。

5.5.2  导轴承及推力轴承油位、温度传感器整定值符合设计要求。

5.5.3  推力轴承的高压油顶起装置已调试合格，压力继电器工作正常，单向阀及管路阀门均无渗油现象。

5.5.4  风罩以内所有阀门、管路、接头、电磁阀、传感器等均已检查合格，处于正常工作状态。

5.5.5  转子集电环、碳刷、碳刷架已检验，碳刷与集电环接触良好并调试合格。

5.5.6  风罩内所有电缆、导线、辅助线、端子等均已检查正确无误，固定牢靠。

5.5.7  机械制动系统的手动、自动操作已检验调试合格。充水前制动系统处于手动制动状态。制动器吸尘装置动作准确。

5.5.8  空气冷却器已检验合格，阀门及管路无渗漏。

5.5.9  测量发电机工作状态的各种表计、振动/摆度传感器、气隙监测、局部放电等检测装置均已安装完工，调试、整定合格。

## 励磁调节系统

5.6.1  励磁电源变压器已安装完工试验合格。

5.6.2  励磁系统盘柜已安装完工检查合格，主回路和控制回路连接可靠，已通过工频耐压试验，绝缘良好。

5.6.3  励磁功率柜通风系统安装完工，检查合格。

5.6.4  交直流灭磁开关主触头接触良好，开距符合要求，动作灵活可靠。

5.6.5  励磁调节器开环特性符合设计要求，通道切换可靠。

5.6.6  励磁操作、保护及信号回路接线正确动作可靠，表计校验合格。

## 辅助系统

5.7.1  技术用水设备用水系统管路及附件安装完工，符合GB/T 8564，水源可靠，压力正常。各种表计、自动化元件等校验合格。

5.7.2  机组冷却/润滑供、排水的设备：水泵、减压阀、滤水器、测压、测流信号器安装完工，机组技术供水的主供、分支环管、单元管段等所有进水阀门关闭。

5.7.3  压力管道、蜗壳、尾水管等过水通流系统的测压、测流表计等安装完工，已投入常规使用。

5.7.4  厂内渗漏排水和检修排水系统经全面检查合格。各深井泵、排水泵手/自动工作正常，水位传感器经调试，其输出信号和整定值符合设计要求，渗漏排水系统和检修排水系统投自动。

5.7.5  全厂透平油、绝缘油系统已投入运行，能满足准投产机组供油、用油和排油的需要。油质经化验合格。用于全厂液压操作的公用油压装置已调试检验合格，并投入运行。

5.7.6  高、低压空气压缩机均已调试合格，储气罐及管路系统无漏气，管路畅通。各压力表计、温度计、流量计、安全阀及减压阀工作正常，整定值符合设计要求。高、低压气系统已经投运，处于正常状态。

5.7.7  各管路、附属设备已按设计要求涂漆，标明流向，各阀门已标明开关方向，挂牌编号。

## 电气设备

5.8.1  发电机主引出线、机端引出口处的电压、电流互感器等设备已安装完工检验合格。中性点引出线及电流互感器、中性点消弧线圈（或中性点接地变压器、电阻）均已安装并调试合格。

5.8.2  发电机断路器、隔离开关、电制动开关等已安装检验合格。

5.8.3  发电机电压母线及其设备已全部安装完工检验并试验合格，具备带电试验条件。

5.8.4  主变压器已安装完工调试合格，分接开关置于系统要求的给定位置，油冷却系统调试合格，气体继电器、压力释放阀及温度信号计检验合格，按厂家要求整定好，具备带电试验条件。事故排油、灭火系统及周围安全保护措施符合设计要求。

5.8.5  相关厂用电设备已安装完工检验并试验合格，已投入常规使用，并至少有两路独立电源供电。备用电源自动投入装置已检验合格，工作正常。

5.8.6  与机组发电及送出有关的高压配电装置已安装完工并检验调试合格。

5.8.7  全厂接地网和设备接地已检验，接地连接良好，接地测试并已检查。总接地网接地电阻和升压站的接触电位差、跨步电位差已测试，符合设计的要求。

5.8.8  厂房相关照明已安装，主要工作场所、交通道和楼梯间照明、疏散指示灯已检查合格。事故照明已检查合格，油库、蓄电池室等防爆灯已检查合格。

5.8.9  机组电气控制和保护设备及盘柜均已安装完工，检查合格，电气操作回路已检查并经过模拟试验，动作程序正确，工作可靠，保护装置已按下达的定值通知单整定完毕。电缆接线正确无误，连接可靠。

5.8.10  计算机监控系统的机组现地控制单元、全厂开关站控制单元、进水口工作闸门控制单元、公用设备控制单元等已安装完工，并与被控设备调试合格。中央控制室的全厂集中监控设备如返回屏、控制台、计算机监控系统及不间断电源等设备均已安装完工检验合格。

5.8.11  直流电源设备已安装完工检验合格，并投入工作正常；逆变装置及其回路已检验合格。

5.8.12  下列电气操作、信号回路已检查并通过模拟试验，已验证其动作的正确性、可靠性与准确性：

a） 进水口闸门自动操作回路；

b） 机组自动操作与水力机械保护回路；

c） 发电机励磁操作回路；

d） 发电机断路器、电制动开关操作回路；

e） 直流及中央音响信号回路；

f） 全厂公用设备操作回路；

g） 同期操作回路；

h） 备用电源自动投入回路；

j） 各高压断路器、隔离开关的自动操作与安全闭锁回路；

k） 厂用电设备操作回路。

5.8.13  电气二次的电流回路和电压回路完成通电检查之后，下列继电保护回路应进行模拟试验，验证动作的准确性：

a）发电机继电保护与故障录波回路；

b）主变压器继电保护与故障录波回路；

c）高压配电装置继电保护回路；

d）送电线路继电保护与故障录波回路；

e）厂用电继电保护回路；

f）其他继电保护回路、仪表测量回路。

5.8.14  厂内通信、系统通信及对外通信等设施均已安装调试完毕，检查合格，回路畅通，准确可靠，能够满足电网调度、远动、继电保护、厂内生产调度和行政管理的需要。

## 消防系统

5.9.1  机组有关的主副厂房等部位的消防设施已安装完工，符合消防设计与规程要求，并通过消防部门验收。

5.9.2  发电机内灭火管路、灭火喷嘴、火灾探测器等已检验合格。消火栓或雨淋阀经手、自动操作动作准确，通压缩空气试验畅通无阻。

5.9.3  主变压器水喷雾系统安装调试合格，并经实际喷射试验，符合GB 50872的要求。主变压器油池与事故排油系统符合设计要求，排油通畅。

5.9.4  全厂火灾报警与联动控制系统安装调试合格，火灾探头动作准确，联动控制动作正确，并通过消防部门验收。

5.9.5  全厂消防供水水源可靠，管道畅通，压力满足设计要求。

5.9.6  电缆防火堵料、涂料、防火隔板等安装完工，电缆穿越楼板、墙壁、竖井、盘柜的孔洞及电缆管口已可靠封堵。

5.9.7  按机组启动试验大纲要求的临时性灭火器具配置已完成。

# 充水检查

## 准备

6.1.1  充水前应确认进水口检修闸门和工作闸门关闭。确认机组用水管路的进水阀门关闭、蜗壳、尾水管排水阀关闭。确认接力器锁定投入。确认水轮机主轴检修密封已投入。确认尾水闸门关闭。确认尾水洞（尾水渠）已充水，尾水洞（尾水渠）检修闸门已开启。

6.1.2  对于引水式水电站则引水隧洞至调压井段已充水，对坝后式或河床式水电站坝前水位已蓄至最低发电水位。

6.1.3  充水前必须确认电站厂房检修排水系统、渗漏排水系统运行正常。

6.1.4  与充水有关的各通道和各层楼梯照明充足，照明备用电源可靠，通信联络设施完备，事故安全通道畅通，并设有明显的路向标志。

## 尾水管

6.2.1  利用尾水倒灌或机组技术供水排水管供水等方式向尾水管充水，在充水过程中随时检查水轮机顶盖、导水机构、主轴密封、测压系统管路、尾水管进人门等处的漏水情况，记录测压表计的读数。

6.2.2  充水过程中必须密切监视各部渗、漏水情况，确保厂房及其他机组安全，发现漏水等异常现象时，应立即停止充水进行处理，必要时将尾水管排空。

6.2.3  尾水充水至平压，检查尾水取水系统应正常。提起尾水闸门应正常。

## 压力管道和蜗壳

6.3.1  打开检修闸门充水阀，观察检修闸门与工作闸门间水位上升情况，平压后提起检修闸门。进行进水口闸门的静水开、关试验，并记录闸门开、关时间，观察工作闸门下游侧的漏水情况。

6.3.2  打开工作闸门充水阀，向压力管道充水，对引水式水电站，则可开启调压井工作闸门的旁通阀向压力管道及蜗壳充水。

6.3.3  检查钢管伸缩节、蜗壳进入门的漏水情况。监测蜗壳的压力上升情况。

6.3.4  检查水轮机顶盖、导水机构和主轴密封的漏水情况及顶盖排水情况。

6.3.5  检查蜗壳弹性垫层排水情况。

6.3.6  观察各测压表计及仪表管接头漏水情况，并监视水力量测系统各压力表计的读数。检查压力管道及蜗壳充水情况。

6.3.7  充水过程中，检查压力管道通气孔的排气是否畅通，同时注意应使蜗壳中的积气完全排出。

6.3.8  蜗壳平压后，记录压力管道与蜗壳充水时间。

## 充水平压后的检查和调试

6.4.1  以手动或自动方式进行工作闸门静水启闭试验(三次），调整、记录闸门启闭时间及压力表计读数。进行远方启闭操作试验，闸门应启闭可靠，位置指示准确。

6.4.2  设有事故紧急关闭闸门的操作回路时，则应在闸门控制室、机旁和电站中央控制室分别进行静水紧急关闭闸门的试验，检查油压启闭机或卷扬启闭机离心制动的工作情况，并测定关闭时间。

6.4.3  装有蝴蝶阀（或球阀）的机组，当蜗壳充满税后，操作蝴蝶阀（或球阀），检查阀体启闭动作情况，记录开启和关闭时间。在手动操作试验合格后，进行自动操作的启闭动作试验。分别进行现地和远方操作试验，蝴蝶阀（或球阀）在静水中启闭应正常。

6.4.4  压力管道充满水后应对进水口、明敷钢管的混凝土支墩等水工建筑物进行全面检查，观察是否有渗漏、支墩变形、裂缝等情况。

6.4.5  压力管道充满水后应对进水口、明敷钢管的混凝土支墩等水工建筑物进行全面检查，观察是否有渗漏、支墩变形、裂缝等情况。

6.4.6  观察厂房内渗漏水情况，及渗漏排水泵排水能力和运转的可靠性。

6.4.7  操作机组技术供水系统管路各阀门、设备，使机组技术供水系统充水，并调整水压至工作压力（或流量符合设计要求）。检查减压阀、滤水器、各部位管路、阀门及接头的工作情况。

# 机组空载试运行

## 启动前的准备

7.1.1  主机周围各层场地已清理干净，吊物孔盖板已盖好，通道畅通，照明充足，指挥通信系统布置就绪，各部位运行人员已到位，振动摆度等测量仪器仪表准备齐全。

7.1.2  确认充水试验中出现的问题已处理合格。

7.1.3  各部冷却水、润滑水投入，水压、流量正常，润滑油系统、操作油系统工作正常，各油槽油位正常。

7.1.4  渗漏排水系统、高低压压缩空气系统按自动方式运行正常。

7.1.5 上下游水位、各部原始温度等已记录。

7.1.6  启动高压油顶起装置顶起发电机转子。对于无高压油顶起装置的机组，在机组启动前应用高压油泵顶起转子，油压解除后，检查发电机制动器，确认制动气活塞己全部落下。装有弹性金属塑料推力轴瓦的机组，首次启动时，也应顶一次转子。

7.1.7  漏油装置投自动。

7.1.8  水轮机主轴密封水投入，检修密封排除气压。

7.1.9  调速器待命，并符合下列要求：

a）油压装置至调速器主油阀阀门已开启，调速器油压指示正常；油压装置投自动运行；

b）调速器的滤油器位于工作位置；

c）调速器处于机械“手动”或电气“手动”位置；

d）调速器的导叶开度限制位于全关位置；

e）调速器的速度调整机构位于额定转速位置；

f）永态转差系数bp暂调整到4％～6％之间。

7.1.10  与机组有关的设备应符合下列要求：

a）发电机出口断路器断开，或与主变压器低压侧的连接端应断开；

b）发电机转子集电环碳刷已研磨好安装完毕，碳刷拔出；

c）水力机械保护和测温装置已投入；

d）拆除所有试验用的短接线及接地线；

e）外接标准频率表监视发电机转速；

f）电制动停机装置短路开关断开；

g）发电机灭磁开关断开；

h）机组现地控制单元已处于工作状态，已接入外部调试检测终端，并具备安全监测、记录、打印、报警机组各部位主要运行参数的功能。

## 机械检查

7.2.1  首次手动启动试运转要求如下：

#### a）切除电气二次水机操作回路。手动拔出接力器锁定和投入高压油顶起装置（对装有高压油顶起装置的机组）；

#### b）手动开机，机组转速从开始转动、升速至接近50％额定值、升至额定值，机组空载运行。注意监视启动升速全过程中，机组各部位应无异常，启动成功。记录当时水头下的机组启动开度、空载开度；

#### c）机组启动过程中，如发现金属碰撞或磨擦、水车室窜水、推力瓦温度突然升高、推力油槽或其他油槽甩油、机组摆度过大等不正常现象，应立即停机检查；

#### d）在机组升速至80％额定转速（或规定值）时,手动切除高压油顶起装置，并校验电气转速继电器相应的触点,当达到额定转速时，校验电气转速表应指示正确；

#### e）机组启动达到额定转速后，在前30min内，应每隔5min测量一次推力轴瓦及导轴瓦的温度，30min后每10min记录一次，一小时后各30min记录一次。并绘制推力轴瓦及各部导轴瓦的温升曲线，观察轴承油面的变化，油位应处于正常位置。待温度稳定后标好各部油槽的运行油位线，记录稳定的温度值，此值不应超过设计规定值；

#### f）监视水轮机主轴密封及各部位水温、水压，记录水轮机顶盖排水泵运行情况和排水工作周期；

#### g）记录各部水力量测系统表计读数和机组监测装置的表计读数（如发电机气隙、蜗壳差压、机组流量等）；

#### h）测量记录机组运行摆度（双幅值），其值应小于轴承间隙或符合机组合同的有关规定。冲击式冲击式机组运行摆度（双幅值）应满足如下规定：

#### ——各轴径处的摆度应小于0.03mm。

#### ——推力盘的断面跳动量不应大于0.02mm。

#### ——连轴法兰的摆度不应大于0.1mm。

#### ——滑环、整流子处的摆度应不大于0.2mm。

#### j）测量、记录机组各部位振动，其值应不超过表1的规定；

表1水轮发电机组各部位震动允许值（双福值）

| 项 目 |  | 额定转速 r/min |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | <100 | 100~250 | >205~375 | >375~750 |
|  |  | 振动允许值mm |  |  |  |
| 水轮机 | 顶盖水平振动 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
|  | 顶盖垂直振动 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.03 |
| 发电机 | 带推力轴支承架的垂直振动 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
|  | 带导轴承支架的水平振动 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.05 |
|  | 定子铁芯部位基座水平振动 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
|  | 定子铁芯振动（100Hz双幅振动值） | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 轴承 | 卧式机组各部位轴承垂直震动 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.07 |

#### k）若机组振动值超标，需进行动平衡试验并符合下列要求：

#### 1) 当发电机转子长径比小于1/3时，可只做单面动平衡试验，当长径比L/D大于1/3时，应进行双面动平衡试验；

#### 2）动平衡试验应以装有导轴承的发电机上下机架的水平振动双幅值为计算和评判的依据，推荐采用专门的振动分析装置和相应的计算机软件；

#### 3）转速超过300r／min的机组，一般应做动平衡试验。

#### m) 测量发电机残压及相序，观察其波形，相序应正确，波形应完好。

7.2.2  机组空载运行下调速系统的试验要求如下：

#### a) 飞摆电动机转向正确，电液转换器或电液伺服阀活塞的振荡应正常；

#### b) 检查调速器测频信号，应波形正确，幅值符合要求；

#### c) 进行手动和自动切换试验，接力器应无明显摆动；

#### d) 调速器空载扰动试验应符合下列要求：

#### 1）扰动量一般为±8％；

#### 2）转速最大超调量，不应超过转速扰动量的30％；

#### 3）超调次数不超过两次；

#### 4）从电脉冲开始到不超过机组转速摆动规定值为止的调节时间应符合设计规定；

#### 5）选取最优一组调节参数（永、暂态转差系数等）提供空载运行使用。在该组参数下，机组转速相对摆动值，对于中小型调速器，不超过±0.25％；

#### e) 记录油压装置油泵向油槽送油的时间及工作周期。在调速器自动运行时记录导叶接力器活塞摆动值及摆动周期。

7.2.3  手动停机及停机后的检查要求如下：

#### a) 机组稳定运行至各部瓦温稳定后，可手动停机；

#### b) 手动停机，当机组转速降至50％～60％额定转速时，手动投入高压油顶起装置。当机组转速降至20％～30％额定转速（或合同规定值）时，手动加闸(机械制动器)直至机组停止转，手动复位风闸、切除高压油顶起装置，监视机组不应有蠕动；

#### c) 停机过程中应检查下列各项：

#### 1）监视各部位轴承温度变化情况；

#### 2）检查转速继电器应正常；

#### 3）检查各部位油槽油面的变化情况。

#### d) 停机后投入接力器锁锭和检修密封，关闭主轴密封润滑水。根据具体情况确定是否需要关闭蝶阀（球阀）；

#### e) 停机后的检查和调整：

#### 1）各部位螺栓、销钉、锁片及键是否松动或脱落；

#### 2）检查转动部分的焊缝是否有开裂现象；

#### 3）检查发电机上下挡风板、挡风圈、导风叶是否有松动或断裂；

#### 4）检查风闸的摩擦情况及动作的灵活性；

#### 5）在相应水头下，整定开度限制机构及相应空载开度触点；

#### 6）调整各油槽油位继电器的位置触点。

7.2.4  过速试验及检查要求如下：

#### a) 将测速装置各过速保护触点从水机保护回路中断开，用临时方法监视其动作情况；

#### b) 手动操作如下：

#### 1）开机到空载运行后，加大过机流量，机组升速至额定转速的115％时，核对测速装置相应触点应正确，机组运行应无异常；

#### 2）转速转速继续升至额定转速的145％（或设计规定过速保护整定值）时，核对机/电过速保护装置的动作情况应正确。

#### c) 过速试验过程中应密切监视并记录各部位摆度和振动值，记录各部轴承的温升情况及发电机空气间隙的变化，监视是否有异常响声；

#### d) 过速试验停机后应进行如下检查：

#### 1） 全面检查发电机转动部分，如转子磁扼键、磁极键、阻尼环及磁极引线、磁扼压紧螺杆等有无松动或移位；

#### 2） 检查发电机定子基础及上机架千斤顶的状态；

#### 3） 检查项目同7.2.3  e) （1）、（2）、（3）、（4）；

#### 4） 必要时调整过速保护装置。

7.2.5  无励磁自动开机和自动停机试验要求如下：

#### a) 无励磁自动开停机试验，应分别在机旁与中控室进行，并对具有分步操作、常规控制、可编程控制、计算机监控系统等控制方式的装置分别进行；

#### b) 自动开机前应确认：

#### 1） 调速器处于“自动”位置，功率给定处于“空载”位置，频率给定置于额定频率，调速器参数在空载最佳值，机组各附属设备均投自动；

#### 2） 对于无高压油顶起装置的巴氏合金推力轴瓦机组，顶发电机转子；

#### 3） 确认所有水力机械保护、操作回路均已投入，且自动开机条件已具备；

#### 4） 首次自动开机前应确认接力器锁定及制动器实际位置与自动回路信号是否相符。

#### c) 自动开机，并应记录和检查下列各项：

#### 1） 按照机组自动开机程序开机，检查各自动化元件的动作和信号反馈应准确；

#### 2） 检查机组自动开机顺序是否正确；检查技术供水等辅助设备已正常使用；

#### 3） 检查推力轴承高压油顶起装置的工作情况；

#### 4） 检查调速器的动作情况；

#### 5） 记录启动时间（自发出开机脉冲至机组开始转动所需的时间）；

#### 6） 记录开机时间（自发出开机脉冲至机组达到额定转速的时间）；

#### 7） 检查测速装置的转速触点动作是否正确。

#### d) 自动停机，记录并检查下列各项：

#### 1） 检查自动停机程序是否正确，各自动化元件动作是否正确可靠；

#### 2） 记录加闸时间（自发出停机脉冲至机组转速降至制动转速所需时间）；

#### 3） 检查机械制动装置自动投入是否正确，记录制动时间（自加闸至机组全停的时间）；

#### 4） 检查测速装置转速触点动作是否正确，调速器及自动化元件动作是否正确；

#### 5） 当机组转速降至设计规定转速时，推力轴承高压油顶起装置应能自动投入。当机组停机后应能自动停止高压油顶起装置和自动复位风闸。

#### e) 机组事故停机、紧急事故停机：

#### 1）模拟机组机械事故信号（任选用一种信号），进行事故停机程序试验。检查事故信号响应正确，检查事故停机的动作程序应正确可靠；

#### 2）模拟机组电气事故信号（任选用一种信号），进行事故停机程序试验。检查事故信号响应正确，检查事故停机的动作程序应正确可靠；

#### 3）分别在机旁、中控室等部位按动紧急事故停机按钮，进行紧急事故停机程序试验。检查事故信号响应，检查事故停机的动作程序应正确可靠。

## 带电试验

7.3.1  发电机升流试验要求如下：

#### a) 发电机升流试验应具备的条件：

#### 1）发电机出口端已设置可靠的三相短路线，如果三相短路点设在发电机断路器外侧，则应采取措施防止断路器跳闸；

#### 2） 用厂用电提供主励磁装置电源；

#### 3） 投入机组水机保护。

#### b) 开机至空载运行；

#### c) 合灭磁开关，手动励磁装置逐步升流，在25％定子额定电流时，检查发电机各电流回路的正确性和对称性；

#### d) 检查各继电保护电流回路的极性和相位，检查测量表计接线及指示的正确性，必要时绘制向量图；

#### e) 在发电机额定电流下，测量机组的轴电压、振动与摆度，检查碳刷及集电环工作情况；

#### f) 在发电机额定电流下，跳开灭磁开关检验灭磁情况是否正常，录制发电机在额定电流时灭磁过程的示波图；

#### g) 录制发电机三相短路特性曲线，每隔10％定子额定电流记录定子电流与转子电流；

#### h) 测量定子绕组对地绝缘电阻、吸收比或极化指数，应满足GB/T 8564—2003第13.3.15条要求，如不能满足，应采取措施进行干燥；

#### j) 升流试验合格后模拟水机事故停机，并拆除发电机短路点的短路线；

#### k) 发电机短路干燥要求如下：

#### 1） 如需要进行干燥，则利用出线柜进行，机组短路干燥短路电流的大小，按每小时递升不超过5℃～8℃的上升速率控制。绕组的最高温度以埋入式电阻温度计测值为据不超过制造厂的设计要求。干燥时定子电流控制在额定值的25%～50%为宜。热风温度一般不超过70℃；

#### 2） 每8h测一次定子绕组和转子绕组绝缘、吸收比。符合要求后，停止干燥，停止干燥降温时应以每小时10℃的速率进行，当温度降至40℃时可以停机，并拆除短路线。

7.3.2  发电机升压试验要求如下：

#### a) 发电机升压试验应具备的条件：

#### 1） 发电机保护装置投入，辅助设备及信号回路电源投入；

#### 2） 发电机振动、摆度及空气间隙监测装置投入，若有定子绕组局部放电监测系统，应投入并开始记录局部放电数据；

#### 3） 发电机断路器断开，或与主变低压侧的连接端断开；

#### 4） 以厂用电为电源的主励磁装置具备升压条件。

#### b) 自动开机至空载。测量发电机升流试验后的残压值，并检查三相电压的对称性；

#### c)  对于高阻接地方式的机组，应在发电机中性点设置单相接地点，递升接地电流，直至保护装置动作。检查动作正确后投入接地保护装置；

#### d) 分阶段（25％、50％）升压至额定电压，检查下列各项：

#### 1） 发电机及发电机电压设备（引出母线、断路器、分支回路等）带电情况均应正常；

#### 2） 次二电压回路的电压、相序及仪表指示应正确；

#### 3）机组运行中各部震动及摆度应正常。

#### e)  升压至50％额定电压，跳开灭磁开关检查灭弧情况，录制示波图；

#### f)  升压至发电机额定电压值，检查带电范围内一次设备运行情况，测量二次电压的相序与相位，测量机组振动与摆度，测量发电机轴电压，检查轴电流保护装置；

#### g) 在额定电压下跳开灭磁开关，检查灭弧情况并录制灭磁过程示波图；

#### h)  零起升压，每隔10％额定电压记录定子电压、转子电流与机组频率，录制发电机空载特性的上升曲线；

#### j)  继续升压，当发电机励磁电流升至额定值时，测量发电机定子最高电压。对于有匝间绝缘的电机，在最高电压下应持续5min。进行此项试验时，定子电压以不超过1.3倍额定电压为限；

#### k) 由额定电压开始降压，每隔10％额定电压记录定子电压、转子电流与机组频率，录制发电机空载特性的下降曲线；

#### m) 发电机单项接地试验和消弧线圈补偿试验：对于装有消弧线圈的机组，进行发电机单相接地试验，在机端设置单相接地点，断开消弧线圈，升压至50％定子额定电压，测量定子绕组单相接地时的电容电流。根据保护要求选择中性点消弧线圈的分接头位置；投入消弧线圈，升压至100％定子额定电压，测量补偿电流与残余电流，并检查单相接地保护信号；

#### n)  发电机升压试验之后，根据设计要求进行机组电制动试验，投入电制动的转速、投入混合制动的转速、总制动时间应符合设计要求。

7.3.3  机组空载下励磁调节器的调整和试验，要求如下：

#### a) 在额定转速下，励磁处于手动位置，起励检查手动控制单元调节范围，下限不得高于发电机空载励磁电压的20％，上限不得低于发电机额定励磁电压的110％；

#### b) 进行晶闸管励磁调节器的自动起励试验；

#### d) 检查励磁调节系统的电压调整范围，应符合设计要求。自动励磁调节器应能在发电机空载额定电压的70％～110％范围内进行稳定平滑的调节；

#### e) 测量励磁调节器的开环放大倍数。录制和观察励磁调节器各部特性，对于晶闸管励磁系统，还应在额定空载励磁电流情况下，检查功率整流桥的均流和均压系数，均压系数不应低于0.9，均流系数不应低于0.85；

#### f) 在空载状态下，分别检查励磁调节器投入、手动和自动切换、通道切换、带励磁调节器开停机等情况下的稳定性和超调量。在发电机空载且转速在95％～100％额定值范围内，突然投入励磁系统，使发电机端电压从零上升至额定值时，电压超调量不大于额定值的10％，振荡次数不超过2次，调节时间不大于5s；

#### g) 在空载状态下，人工加入10％阶跃量干扰，检查自动励磁调节器的调节情况，超调量、超调次数、调节时间应满足设计要求；

#### h)  带自动励磁调节器的发电机电压一频率特性试验，应在发电机空载状态下，使发电机转速在90％～110％额定值范围内改变，测定发电机端电压变化值，录制发电机电压一频率特性曲线。频率每变化1％额定值，自动励磁调节系统应保证发电机电压的变化值不大于额定值的±0.25％；

#### j)  晶闸管励磁调节器应进行低励磁、过励磁、电压互感器断线、过电压、均流等保护的调整及模拟动作试验，其动作应正确；

#### k)  对于采用三相全控整流桥的静止励磁装置，应进行逆变灭磁试验，并符合设计要求。

7.3.4  机组对主变压器及高压配电装置短路升流试验要求如下：

#### a) 短路升流试验前的条件：

#### 1）主变压器高压侧及高压配电装置的适当位置，已设置可靠的三相短路点，并采取切实措施确保升流过程中回路不至开路；

#### 2） 投入发电机继电保护、水力机械保护装置和主变压器冷却器及其控制信号回路。

#### b) 短路点的数量、升流次数应根据电站本期拟投入的回路数确定，升流范围一般应尽可能将新投入的回路全部包括；

#### c) 开机后递升加电流，检查各电流回路的通流情况和表计指示应正常，检查主变压器、母线和线路保护的电流极性和相位应正确（必要时绘制电流向量图）并投入主变压器、高压引出线（或高压电缆）、母线的保护装置；

#### d) 继续分别升流至50％、75％、100％发电机额定电流，观察主变与高压配电装置的工作情况；

#### e)  升流结束后模拟主变压器保护动作，检查跳闸回路是否正确，相关断路器是否可靠动作；

#### f)  拆除主变压器高压侧及高压配电装置各短路点的短路线。

7.3.5  主变压器及高压配电装置单相接地试验要求如下：

#### a) 根据单相接地保护方式，在主变压器高压侧设置单相接地点；

#### b) 将主变压器中性点直接接地。开机后递升单相接地电流至保护动作，检查保护回路动作是否正确可靠，校核动作值是否与整定值一致；

#### c) 试验完毕后拆除单相接地线，投入单相接地保护。

7.3.6  机组对主变压器及高压配电装置升压试验要求如下：

#### a) 投入发电机、主变压器、母线差动等继电保护装置；

#### b) 升压范围应包括本期拟投运的所有高压一次设备。首台机组试运行时因高压配电装置投运范围较大，升压可分几次进行；

#### c) 手动递升加压，分别在发电机额定电压值的25％、50％、75％、100％等情况下检查一次设备的工作情况；

#### d) 检查二次电压回路和同期回路的电压相序和相位应正确；

#### e) 升压结束后，必要时，根据设计要求，断开主变高压侧断路器，进行发电机带主变压器及封闭母线的单相接地与消弧线圈补偿试验。

7.3.7  线路零起升压试验要求如下：

#### a)  当系统有要求时，进行发电机带空载线路零起升压试验或投切空载线路试验，试该验中应防止自励磁现象的发生；

#### b)  测量线路电压互感器三相电压相序和电压对称性，检查出线断路器同期回路接线，检查线路电抗器保护接线和电抗器运行情况，测量电抗器伏安特性。

7.3.8  高压配电装置母线受电试验要求如下：

#### a) 在系统电源对送出线路送电后，利用系统电源对高压配电装置母线进行冲击，检查无异常后高压母线受电；

#### b) 检查系统电压的相序应与电站高压母线相同。

7.3.9  电力系统对主变压器冲击合闸试验要求如下：

#### a) 主变压器冲击合闸试验应从高压侧进行，试验前应使主变压器与发电机可靠断开；如主变压器为三圈变压器，或机端设有厂用变压器，一般将主变压器中压侧或机端厂用变同时断开；发电机与主变压器采用直接连接方式时，一般可不进行变压器冲击合闸试验，合同有规定者除外；

#### b)  投入主变压器的继电保护装置及冷却系统的控制、保护及信号装置；

#### c)  投入主变压器中性点接地开关；

#### d) 合主变压器高压侧断路器，利用系统电源对主变压器冲击，冲击合闸共进行5次，每次间隔约10min，检查主变压器有无异常；

#### e)  检查主变压器差动保护及瓦斯保护的工作情况，录制主变压器冲击时的激磁涌流示波图；

#### f)  进行机端厂用变压器的3次冲击合闸试验，测量厂用变压器低压侧二次电压相序；

#### g)  利用系统电源带厂用电，进行厂用电源切换试验；

#### h)  额定电压为110kV及以上、容量为15MVA及以上的变压器，在冲击试验前、后应对变压器油作色谱分析。

# 机组并列及负荷试验

## 并列

8.1.1   选择同期点及同期断路器，检查同期回路的正确性。

8.1.2   断开同期点隔离开关，分别以手动与自动准同期方式进行机组的模拟并列试验应正常；检查同期装置的工作应准确。

8.1.3   进行机组的手动与自动正式准同期并列试验，录制电压、频率同期时间的示波图。

8.1.4   按设计规定和系统要求，分别进行各自同期点的模拟并列与正式并列试验。录制系统的周波、电压、有功、无功及发电机定、转子电流的示波图。

## 带负荷

8.2.1  水轮发电机组带、甩负荷试验应相互穿插进行。机组初带负荷后，应检查机组及相关机电设备各部运行情况，无异常后可根据系统情况进行甩负荷试验。

8.2.2  机组带负荷试验，有功负荷应逐级增加，观察并记录机组各部位运转和各仪表指示。观察和测量机组在各种负荷工况下的振动范围及其量值，测量尾水管压力脉动值，观察水轮机补气装置工作情况，必要时进行补气试验。

8.2.3  进行机组带负荷下调速系统试验。检查在速度和功率控制方式下，机组调节的稳定性及相互切换过程的稳定性。对于转桨式水轮机，应检查调速系统的协联关系应正确。

8.2.4  进行机组快速增减负荷试验。根据现场情况使机组突变负荷，其变化量不应大于额定负荷的 25％，并应自动记录机组转速、蜗壳水压、尾水管压力脉动、接力器行程和功率变化等的过渡过程。负荷增加过程中，应注意观察监视机组振动情况，记录相应负荷与机组水头等参数，如在当时水头下机组有明显振动，应快速越过（小机组在系统一般无调峰、调频，此项可不作）。

8.2.5  进行水轮发电机组带负荷下励磁调节器试验应符合下列要求：

#### a) 在发电机有功功率分别为O％、50％和100％额定值下，按设计要求调整发电机无功功率从零到额定值，调节应平稳、无跳动；

#### b) 测定并计算水轮发电机端电压调差率，调差特性应有较好的线性并符合设计要求；

#### c) 测定并计算水轮发电机调压静差率，其值应符合设计要求。当无设计规定时，对电子型不应大于0.2％~1％，对电磁型不应大于1.0％~3.0％；

#### d) 对于晶闸管励磁调节器，应分别进行各种限制器及保护的试验和整定；

#### e) 对于装有电力系统稳定装置（PSS）的机组，应突然变更10％～15％额定负荷，检验其功能。

8.2.6  调整机组有功负荷与无功负荷时，应先分别在现地调速器与励磁装置上进行，再通过计算机监控系统控制调节。

## 甩负荷

8.3.1  机组甩负荷试验应在额定负荷的25％、50％、75％和100％下分别进行，按附录的格式记录有关数值，同时应录制过渡过程的各种参数变化曲线及过程曲线，记录各部瓦温的变化情况。机组甩25％额定负荷时，记录接力器不动时间。检查并记录真空破坏阀的动作情况与大轴补气情况。根据机组制造合同和电站具体情况，在机组带25％、50％、75％和100％额定负荷下测定流量和水头损失。

8.3.2  若受电站运行水头或电力系统条件限制，机组不能按上述要求带、甩额定负荷时，可根据当时条件对甩负荷试验次数与数值进行适当调整l，最后一次甩负荷试验应在所允许的最大负荷下进行。而因故未能进行的带、甩额定负荷试验项目，应在以后条件具备时完成。

8.3.3  在额定功率因数条件下，机组突甩负荷时，检查自动励磁调节器的稳定性和超调量。当发电机突甩额定有功负荷时，发电机电压超调量不应大于额定电压的15％，振荡次数不超过3次，调节时间不大于5s。

8.3.4  水轮发电机组甩负荷时，检查水轮机调速系统的动态调节性能，校核导叶接力器紧急关闭时间、蜗壳水压上升率、机组转速上升率等，均应符合设计规定。

8.3.5  机组甩负荷后调速器的动态品质应达到如下要求：

#### a)  甩100％额定负荷后，在转速变化过程中超过稳态转速3％以上的波峰不应超过2次；

#### b)  机组甩100％额定负荷，由解列到机组空载额定转速（机组正常运行转速的相对摆动值不超过±0.5％）为止所经历的总时间不应大于40s；

#### c)  转速或指令信号按规定形式变化，接力器不动时间，对于电液调速器不大于0.2s，对于机械型调速器不大于0.35。

8.3.6  对于转桨式水轮机组甩负荷后，应检查调速系统的协联关系和分段关闭的正确性，以及突然甩负荷引起的抬机情况。

8.3.7  机组带额定负荷下，一般应进行下列各项关机试验：

#### a) 调速器低油压关闭导叶试验；

#### b) 过速限制器动作关闭导叶试验；

#### c) 根据设计要求和电站具体情况，进行动水关闭工作闸门或关闭主阀（筒阀）的试验。

## 72h带负荷连续试运行及30d考核试运行

8.4.1  完成机组并列及甩负荷各项试验内容并经验证合格后，机组已具备并入电力系统带额定负荷连续72h试运行的条件。

8.4.2  如果由于电站运行水头不足或电力系统条件限制等原因，使机组不能达到额定出力时，可根据当时的具体条件确定机组应带的最大负荷，在此负荷下进行连续72h试运行。

8.4.3  根据运行值班制度，全面记录运行所有有关参数。

8.4.4  在72h连续试运行中，由于机组及相关机电设备的制造、安装质量或其他原因引起运行中断，经检查处理合格后应重新开始72h的连续试运行，中断前后的运行时间不得累加计算。

8.4.5  72h连续试运行后，应停机进行机电设备的全面检查。除需对机组、辅助设备、电气设备进行检查外，必要时还需将蜗壳、压力管道及引水系统内的水排空，检查机组过流部分及水工建筑物和排水系统工作后的情况。

8.4.6  消除并处理72h试运行中所发现的所有缺陷。

8.4.7  按合同规定有30d考核试运行要求的机组，应在通过72h连续试运行并经停机检查处理发现的所有缺陷后，立即进行30d考核试运行。机组30d考核试运行期间，由于机组及其附属设备故障或因设备制造安装质量原因引起中断，应及时加以处理，合格后继续进行30d运行。若中断运行时间少于24h，且中断次数不超过三次，则中断前后运行时间可以累加；否则，中断前后的运行时间不得累加计算，应重新开始30d考核试运行。

8.4.8  30d考核试运行中发现的问题，按机组设备合同或安装合同文件的规定处理。

# 交接与投入商业运行

## 交接

9.1.1  机组通过72h带负荷连续试运行并经停机处理所有缺陷后，具备向运行管理单位移交条件，应按合同规定及时进行机组设备、相关机电设备和工程资料的移交。

9.1.2  工程资料确保真实、准确、齐全，字迹清晰、无涂改，严格按照SL 168整理归档。

## 商业运行

9.2.1  如合同规定机组有30d考核试运行要求，考核试运行可由生产管理部门进行，也可委托安装单位进行。

9.2.2  30d考核试运行结束后，即可签署机组设备的初步验收证书，开始计算设备保证期，并及时投入商业运行。

# 附录A

| 机组负荷kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 |  |  |  | 甩前 | 甩时 | 甩后 | 甩前 | 甩时 | 甩后 | 甩前 | 甩时 | 甩后 | 甩前 | 甩时 | 甩后 |
| 测 量参数 | 机组转速（r/min） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 导叶开度（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 导叶关闭时间（s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接力器活塞往返次数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 调速器调节时间（s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 蜗壳实际压力（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 真空破坏阀开启时间（s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸出管真空度mmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大轴法兰处运行摆度 |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上导轴承处运行摆度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水导轴承处运行摆度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上、下机架振动 | 水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 垂直 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定子振动 | 水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 垂直 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 转速上升率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水压上升率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 永态转差系数 | 指示值（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实际值（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 转轮叶片关闭时间（s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 转轮叶片角度（°） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专顶部分上抬量（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上游水位： 下游水位： 记录整理： 技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：转速上升率=（甩负荷时最高转速-甩负荷前稳定转速）/甩负荷前稳定转速×100%。 注2：蜗壳水压上升率=（甩负荷蜗壳最高水压-甩负荷前蜗壳水压）/甩负荷前蜗壳水压×100%。 注3：实际调差率=（甩负荷后稳定转速-甩负荷前稳定转速）/甩负荷后稳定转速×100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# （资料性附录）

# 水轮发电机组甩负荷实验记录表格式

参 考 文 献

发

[1] GB/T 1209-2005  三相同步电机试验方法

[2] GB 7409.3-2007同步电机励磁系统 大、中型同步发电机励磁系统技术要求

[3] GB 7894-2009 水轮发电机基本技术条件

[4]

GB/T 15468-2006 水轮机基本技术条件

[5] GB 50150-2006 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准

[6] SL 172 -2012 小型水电站施工技术规范

[7] SL 223-2008 水利水电建设工程验收规程

[8] DL/T 507-2014 水轮发电机组启动试验规程

[9] DL/T 827-2014 灯泡贯流式水轮发电机组启动试验规程