| 水利技术标准作业指导书 | 共18页 |
| --- | --- |
| # ZY-05-2013制修订项目征求意见稿编制说明 | 第一版第0次修改 |
|  | 颁布日期：2013年4月3日 |

水利技术标准

《小型水轮发电机组启动试验规程》

（征求意见稿）

编制说明

主编单位: 天津水利电力机电研究所（签章）

2015年3月1日

一、标准编制的依据和原则

（一）编制依据

本规程规定了单机容量为15MW以下且转轮直径为3.3m及以下的小型水轮发电机组启动试运行试验的内容、程序和要求。本规程适用于小型反击式、冲击式、贯流式水轮发电机组及相关机电设备的启动试运行试验和交接验收。

本标准主要技术内容包括：试运行条件、机组试运行前的检查、机组充水、机组空载试运行、机组并列及负荷试验、交接与投入商业运行等六个部分，其中所用到的方法、指标、参数、公式来源和依据如下：

本标准与DL 507-2002《水轮发电机组启动试验规程》、DL/T 827-2002《灯泡贯流式水轮发电机组启动试验规程》的差别：

DL 507-2002《水轮发电机组启动试验规程》规定了单机容量为15MW及以上的水轮发电机组启动试运行试验程序和要求，适用于水电站水轮发电机组及相关机电设备的启动试运行试验和交接验收，单机容量小于15MW的机组可参照执行。DL/T 827-2002《灯泡贯流式水轮发电机组启动试验规程》规定了单机容量2MW及以上和转轮直径2.5m及以上的灯泡贯流式机组启动试运行试验的程序和要求，适用于水电站灯泡贯流式机组及相关设备的启动试运行试验和交接验收。其他贯流式机组和单机容量小于2MW及转轮直径小于2.5m的灯泡贯流式机组可参照执行。本标准根据实际工作需求，为上述两个标准可参照执行的标准化对象制定可执行的标准条款。

（二）编制原则

本次编制充分考虑小型水电站启动试验的特征，遵循科学性、系统性、合理性、完整性、实用性和严密性的原则进行编制。

二、技术要素及其协调性

（一）技术要素及其来源依据，详见ZY-19-2013

（二）技术要素在本标准内部的协调性，详见ZY-20-2013

三、重大争议及其处理情况

无。

| 水利技术标准作业指导书 | 共9页 |
| --- | --- |
| # ZY-19-2013技术要素，其来源依据和主要变化 | 第一版第2次修改 |
|  | 颁布日期：2013年4月3日 |

| 技术要素 |  |  |  | 来源依据 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 第一次出现的条款号或附录号 | 类型 | 主要内容 | 序号 | 类型 | 名称 | 文件号或编号 | 主要相关内容 |
| A | B | C | D | F | G | H | I | J |
| 一 | 第4章 | 指标 | 试运行条件 | 1 | 相关标准 | 《水轮发电机组启动试验规程》 | DL/T507 | 无此内容 |
| 二 | 第5.1节 | 指标 | 厂房及变电站 | 1 | 相关标准 | 《水轮发电机组启动试验规程》 | DL/T507 | 无此内容 |
| 三 | 第5.2节 | 指标 | 引水系统 | 1 | 相关标准 | 《水轮发电机组启动试验规程》 | DL/T507-2002 | 真空破坏阀检查 |
| 四 四 | 第5.4节 | 指标 | 水轮机调节系统 | 1 | 相关标准 | 《水轮发电机组启动试验规程》 | DL/T507 | 手动操作 |
|  |  |  |  | 2 | 相关标准 | 《水轮发电机组启动试验规程》 | DL/T507 | 模拟各种水头下导叶和桨叶协联关系曲线 |
| 五 | 第5.5节 | 指标 | 水轮发电机 | 1 | 相关标准 | 《水轮发电机组启动试验规程》 | DL/T507 | 水内冷或蒸发冷却发电机的检查 |
| 六 | 第6.3节 | 指标 | 压力管道和蜗壳 | 1 | 相关标准 | 《水轮发电机组启动试验规程》 | DL/T507 | 有蝴蝶阀阀（或球阀）的引水系统检查 |
| 七 | 第6.4.1节 | 指标 | 充水平压后的观测检查和试验 | 1 | 相关标准 | 《水轮发电机组启动试验规程》 | DL/T507 | 工作闸门静水启闭试验 |
| 八 | 第7.1.9节 | 指标 | 永态转差系数bp调整 | 1 | 相关标准 | 《水轮发电机组启动试验规程》 | DL/T507 | 将永态转差系数bp调整为4％～6％ |
| 九 | 第7.2.3节 | 指标 | 手动停机及停机后的检查 | 1 | 相关标准 | 《水轮发电机组启动试验规程》 | DL/T507 | 手动停机时机组转速降至15％额定转速时，手动投入制动。 |
| 十 | 第8章 | 指标 | 机组并列及负荷试验 | 1 | 相关标准 | 《水轮发电机组启动试验规程》 | DL/T507 | 水轮发电机组调相运行试验 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  | 水轮发电机组进相运行试验 |
| 十一 | 本标准第9章第9.1节 | 指标 | 交接 | 1 | 相关标准 | 《小型水电站建设工程验收规程》 | SL 168《小型水电站建设工程验收规程》 | 进行机组设备、相关机电设备和工程资料的验收。 |

注：1、技术要素按第一次出现的条款号或附录号排列；其类型包括：指标、参数、术语、符号代号、公式、图、表、方法。

2、来源依据按类型排序，其类型包括：法律、法规、规范性行政文件、规划、领导讲话、相关标准、招标文件、著作、论文等；其中相关标准按水利部主管的国家标准和行业标准、其他部委主管的国家标准和行业标准、协会标准、地方标准、企业标准、国际标准、区域标准、其他国家的标准、事实标准、联盟标准的类别顺序排列；同一类相关标准按标准编号排列；同一标准按条款号或附录号排列。

著作主要指行业内认可度高、影响力大、政府认可的工作指南、操作手册、教科书、百科全书、产品说明书，以及工程建设、生产实践、科研项目等。

论文包括杂志或会议论文。

3、页面不敷，可另加页。

| 水利技术标准作业指导书 | 共1页 |
| --- | --- |
| # ZY-20-2013技术要素在本标准内部协调性，其变化及理由 | 第一版第0次修改 |
|  | 颁布日期：2013年4月3日 |

| 本标准 |  |  | 本标准内部 |  |  | 与第一次出现的技术要素条款相比的关系（勾选唯一项；不一致的情况需说明理由） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术要素类型 | 主要内容（简述） | 序号 | 条号或附录号 | 主要内容（详述） |  |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 一 | 无 |  |  |  |  | 一致：□引用；□摘录；□改写 □不一致（理由：新增） |
| 二 |  |  |  |  |  | 一致：□引用；□摘录；□改写 □不一致（理由：新增） |

注：1、按技术要素类型排序。类型包括：指标、参数、术语、符号代号、公式、图、表、方法等。同一类型按条款号及附录号排列。

2、页面不敷，可另加页。